江油市人民医院

集中空调通风系统维修保养招标参数

- 一、技术规范

1、说明

1.1 本技术规范提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

1.2 本技术规范及要求所使用的标准如与最新的标准发生矛盾，按最新标准执行。

2、标准和规范

2.1 《通风与空调工程施工质量验收规范》           GB50243-2002

2.2 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》         WS 394-2012

2.3 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》   WS/T 395-2012

2.4 《公共场所集中空调通风系统清洗规范》       卫监督发 [2006]53号

二、保养设备概况及保养工作内容

1.维保范围：

1.1 门诊医技楼

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清华同方FSLR60中央空调主机，冷热泵机组 | 台 | 12 |
|  | 回风静压箱 | 个 | 107 |
|  | 风机盘管 | 台 | 181 |
|  | 风管 | ㎡ | 1283 |
|  | 方型散流器 | 个 | 296 |
|  | 水泵 | 台 | 3 |
| 7 | Y型过滤器 | 个 | 120 |

1.2第三住院楼

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 美的风冷模块LSQWRF130中央空调 | 台 | 15 |
|  | 新风机组（斜流风机24台、轴流高温排烟风机4台） | 台 | 28 |
|  | 风机盘管 | 台 | 531 |
|  | 风管 | ㎡ | 8848 |
|  | 方型散流器 | 个 | 954 |
|  | 水泵 | 台 | 7 |
| 13 | 单层百叶带过滤网 | 个 | 954 |
| 14 | 排风百叶 | 个 | 312 |
| 15 | 综合水处理器（全自动多路） | 台 | 1 |

2.保养工作内容

2.1该方案包括空调设备主机（12台清华同方FSLR60y主机及15台LSQWRF130主机）500元以内的零配件（不包括氟利昂及压机润滑油）非氟系统配件；空调系统中除风冷主机设备以外的200元以内的零部件。清华同方风冷模块主机，美的风冷模块主机共27台及配套电气，水泵，管网，末端系统。

2.2中央空调系统保养范围包括：

A、风冷模块主机27台（同方和美的）

B、空调循环水泵7台

C、空调管网及管网阀件（两幢楼）

D、室内风机盘管712台（约）及温控器（含新住院大楼末端）

E、主机及水泵配电控制柜

F、空调水系统中的管件、阀门、阀件更换（不包括水管道的更换或维修）

G、不定期对使用方空调管理人员的空调主机操作及使用注意事项培训

三、空调系统保养工作内容

空调系统保养分为空调启用前的换季保养和空调使用期间的日常巡检保养(其中换季保养为每年两次；滤网清洗为每季度一次；日常巡检为每月一次，日常报修检查为即时服务接电话后正常情况48小上门检查确认并进行恢复，特殊紧急情况12小时上门)，保养完成后将本次的检查及保养结果书面呈报给使用方的相关管理人员，并提供风管系统内部清洗视频影像资料及卫生部门2021年度检测报告。工作内容如下（注：换季保养和日常巡检内容大致相同，其中有特别标注的仅为换季保养时的工作内容）。

（一）、电气控制系统检查

1、楼顶主电气配电柜检查，并清理杂质（注：换季保养）

2、空气开关及交流接触器吸合及通断测试

3、柜内电气接线端紧固，并进行绝缘测试（注：换季保养）

4、转换开关及按钮通断测试（注：换季保养）

5、配电柜装置功能测试

（二）、水系统及管网检查

1、楼顶空调循环水管保温情况查看，对破损处及时修补

2、楼顶各阀门及管件检查，对损坏的建议更换

3、对楼顶各阀门联接件进行防锈，加黄油处理（注：换季保养）

4、检测管路水流开关的通断的灵敏性，并进行调整

5、检查各仪表指示是否有误，如有则进行更换（注：换季保养）

6、检测管网的自动排气阀及补水系统是否能正常工作

7、检查补水箱功能是否正常

8、对损坏的管网及阀件及时更换或维修

9、循环水质检查，如杂质较多则进行换水，同时视水质情况进行管网化学清洗。

（三）、风冷模块机主机系统

1、各主机的绝缘测试（注：换季保养）

2、各主机电气接线紧固（注：换季保养）

3、各主机联机测试，并调整各参数，通讯检测

4、检查各空气开关，接触器，电源保护器等电气原件工作是否正常

5、调整主机工作模式，并调整相应参数（注：换季保养）

6、检测主机各压缩机系统的氟压是否正常，有无泄漏

7、检查主机管阀件，水换热器，风换热器有无泄漏痕迹

8、在确认以上全部正常后，开机运行

9、运行中检测系统高低压力，压机电流，风机电流，水温差等是否正常并记录

10、对运行中的压缩机及风机电机进行检测，确认运行声音是否正常

11、再次检查主机各阀件是否存在有泄漏情况

12、测试主机的除霜，停机等功能是否正常

13、检查主机的风系统循环通风是否通畅

（四）、水泵设备检查

1、检查水泵电机绝缘性，及控制功能确认其良好状态（注：换季保养）

2、根据压力表指示调节适当的压差满足系统运行需要；

3、检查泵体运行有无异响，运行温度是否正常，发现问题及时修理

4、检查水泵有无不合理渗漏，并维修；

5、电机绝缘测试，按厂家要求加润滑脂（注：换季保养）

6、检查调校水泵联轴器，紧固相关紧固件（注：换季保养）

7、控制柜的检测及维护，并除尘

（五）、风机盘管和空调箱的保养内容

1、检查或更换风盘电机，电容

2、清洗风盘送回风口

3、清洁冷凝水盘及畅通冷凝水管

4、清洗回风过滤网并喷洒消毒液（注：每季度一次）

5、清洗盘管机回风和出风口时，必须对回风百叶和出风散流器拆卸清洗。

5.1清洗盘管机组风机叶轮风扇和涡流罩时必须对进行拆卸清洗。

5.2清洗盘管机冷凝翅片时，必须用高压水枪对翅片出风面和回风面反复细致冲洗确保翅片上无污垢残留，不能损伤翅片。

5.3盘管机接水盘必须清扫和消毒清洗。

5.4对回风过滤器进行消毒清洗，对机组内部进行打扫擦拭消毒。

各风盘温控器工作是否常

（六）新风机保养内容

1.在清洗新风机送风管道过程中必须要用风管清洗机器人或者风管清洗机全面的清扫不能偷工减料，清洗出风口散流器需要拆卸清洗，不能就地用抹布擦拭。

2.清洗新风机主机要求用高压水枪对回风和出风冷凝翅片全面清洗（不

能损坏翅片），新风机接水盘高压水枪清洗，对新风机过滤网消毒清洗，新风机叶轮风扇拆卸清洗。

3.对新风机的进风管道进行全面打扫和消毒清洗。

4.清洗完毕对新风机整体清理消毒处理。

以上检查及保养完成后，形成相关报告或记录，呈报用户相关人员，保养合同内的故障处理及时进行恢复处理，如合同之外需付费的则另行及时协商。

四、机组及空调系统维修

（一） 应急维修

空调主机及空调系统在运行使用过程中出现故障或异常情况，投标方在接到报修电话后48时内赶到现场，特殊紧急情况下12小时内赶到现场（因交通原因或不可抗因素除外），排除故障或采取相应的应急措施，恢复主机正常运行（需更换相关零部件除外）。

（二） 日常维修

在日常巡检中检查出的故障，需要进行的维修。如在合同内的免费维修，投标方在不影响招标方空调使用的情况下尽快安排相关维修工作；在合同约定之外的维修，在向贵单位做出相关书面汇报后，经协商一致后按约定的时间安排维修工作。

（三） 技术咨询

在日常使用中，提供24小时咨询服务电话。对遇到的简单的技术问题，提供电话技术支持，处理方案，包括应急报修时的设备保护性处理方案。

（四） 零配件供应

维修保养期间，合同之外的配件可由招标方提供给投标方维修组装，可不提供质保；也可由投标方提供渠道正规，质量可靠的主机零配部件，质量保证期1年。

五、商务要求（纳入资格性审查）

1、供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.1供应商基本情况（原件）；

1.2营业执照（复印件）；组织机构代码证（复印件）；税务登记证（复印件）；

注：三证合一的公司提交合并后的新证（复印件）；

1.3法定代表人授权书（原件，法定代表人现场磋商活动的可不用提供）；

1.4法定代表人和授权代表的身份证（复印件）；

1.5磋商保证金交纳凭证(复印件)；

1.6供应商2018年和2020年完整的财务审计报告（复印件），成立不到一年的企业可不提供财务报告，但应提供其基本账户开户银行出具的资信证明原件（附基本账户开户资料复印件）；

1.7具有良好的商业信誉承诺（原件）；

1.8具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2019年以来至少连续3个月的纳税证明，提供缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：复印件），新成立公司（成立时间不足一年的，以工商营业执照成立时间为准）自行提供承诺函（原件加盖公章）；2019年以来至少连续3个月社保证明，提供专用收据或社会保险缴纳清单，清单中必须含法定代表和授权代表,如按国家规定无需交纳社会保险的，须出具相关证明文件）；

1.9无重大违法违规记录承诺和具有履行合同所需的设备和专业技术能力承诺（原件）；

1.10不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺（原件）；

1.11供应商及其现任法定代表人或主要负责人近三年来或自供应商单位成立以来有无行贿犯罪记录的承诺（原件）；

1.12承诺函（原件）；

1.13质量管理体系认证证书（复印件）（认证内容含中央空调清洗消毒、中央空调部件清洗消毒、冷却塔清洗消毒）；

1.14在有效期内的《四川省集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务质量评估合格证书》（复印件）

1.15拟派维保人员具有《制冷与空调作业证》《电工证》

1.16拟参与本项目员工健康证（至少5个）及团体保险。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1本项目参加政府采购活动的供应商或法定代表人或主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

注：本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额以相关政策法规的规定为准。

2.2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.3.质量要求：竞标人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织维修保养，维修保养质量符合国家相关规范验收合格标准。

2.4维修保养周期：半年。

2.4业绩要求：2018年以来承接过医院、大型商场等公共场所集中空调通风系统维修保养3个以上项目。

2.5人员要求：

2.5.1竞标人应具有工程技术、空调通风、仪器仪表等专业及技术工人配套的技术人员，满足维修保养工程需要，现场管理及维修人员须持有制冷和电工特种作业资格证或相关专业特种操作证上岗。

2.5.2成交供应商在报价文件中拟定项目管理班子中主要技术、管理人员（必须注册于本单位），在施工过程中不经招标人同意不得更换，否则招标人有权解除合同，由此造成的一切损失由成交供应商负责。

2.6管理体系要求

2.6.1竞标人应设立专门质量管理体制部门，建立健全维修保养全过程的质量管理规章制度和清洗工程档案、资料保管制度，制定出本机构具体的维修保养操作规程、维修保养质量保证措施、自检方法等。

2.6.2安全管理

竞标人应制定严格的安全管理制度，主要包括现场安全员、现场工作人员的人身安全、人员防护、设备安全、环境保护、污染物处理制度等。

2.6.3安全措施

竞标人应为现场工作人员提供必要的人身安全保护器材、个人防护用品、设备用电用气安全保护装置等，加强安全防范措施，制定安全防范制度。竞标人对所有现场工作人员安全责任负有全部责任。

2.6.4保密措施

竞标人应根据本项目特点制定有针对性的保密措施，保证每个项目有固定的施工人员，并将名单报采购人备案，且施工人员在进入施工现场后有统一的标识及以施工人员的身份识别证明。严格执行采购单位的出入管理规定及相关保密要求。

2.6.5专用维修保养设备

竞标人员应具有满足集中空调专用维修保养设备以及其它维修保养所需要的设备、器材和工具等。

2.6.6材料要求：竞标人施工所使用的材料必须是国内正规厂家生产的合格产品，具备产品合格证明。配件应采用相同型号的原装正品。

2.6.7验收要求：由采购人成立两人以上验收小组或委托相关机构，按照采购文件规定、成交供应商报价文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。竞标人应确保所维修保养的项目通过主管部门的验收。