## Sheet1
自 行 监 测 及 记 录 表
序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 | 备注
1 | 废气 | 污水处理站周界 |  | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ604-2017）
2 | 废气 | 污水处理站周界 |  | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T14675-1993
3 | 废气 | 污水处理站周界 |  | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009
4 | 废气 | 污水处理站周界 |  | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 氯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法（HJ872-2017）
5 | 废气 | 污水处理站周界 |  | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993
6 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | PH值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12h/次 | 水质 PH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986 |  | 日常检测为我院污水处理人员进行，第三方检测为1次/季
7 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 色度 | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
8 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 |  | 每周医院送样检测（快递费检测公司支付），每季度第三方现场采样检测
9 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ-505-2009
10 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 |  | 每周医院送样检测（快递费检测公司支付），每季度第三方现场采样检测
11 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法（HJ826-2017）
12 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
13 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T16488-1996
14 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 动植物油 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012代替GB/T16488-1996
15 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法HJ502-2009
16 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 流量 | 自动 | 否 | 超声波流量计、数据采集传输仪、流量槽 | 第二住院楼 | 是
17 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ484-2009）
18 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 总余氯（以C1计） | 手工 |  |  |  |  | / | / | / | 按照四川省生态环境厅《关于强化新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》要求，总余氯在接触池出口进行监测，监测频次为两次/日，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-205）表2中浓度限值。 | 日常检测为我院污水处理人员进行，第三方检测为1次/季
19 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/月 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005) |  | 日常检测为我院检验科进行，第三方检测为1次/季
20 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 肠道致病菌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005)
21 | 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | 肠道病毒 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005)
22 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | PH值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12h/次 | 水质 PH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986 |  | 日常检测为我院污水处理人员进行，第三方检测为1次/季
23 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 色度 | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
24 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 |  | 每周医院送样检测（快递费检测公司支付），每季度第三方现场采样检测
25 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ-505-2009
26 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 |  | 每周医院送样检测（快递费检测公司支付），每季度第三方现场采样检测
27 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法（HJ826-2017）
28 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
29 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T16488-1996
30 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 动植物油 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012代替GB/T16488-1996
31 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法HJ502-2009
32 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 流量 | 自动 | 否 | 超声波流量计、数据采集传输仪、流量槽 | 第三住院楼 | 是 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4次/天，每6h/次 | / | 国家标注规定方法
33 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ484-2009）
34 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 总余氯（以C1计） | 手工 |  |  |  |  | / | / | / | 按照四川省生态环境厅《关于强化新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》要求，总余氯在接触池出口进行监测，监测频次为两次/日，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-205）表2中浓度限值。 | 日常检测为我院污水处理人员进行，第三方检测为1次/季
35 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/月 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005) |  | 日常检测为我院检验科进行，第三方检测为1次/季
36 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 肠道致病菌 | 手工 |  |  |  |  | / | / | /
37 | 废水 | DW002 | 污水处理站排放口 | 流量 | 肠道病毒 | 手工 |  |  |  |  | / | / | /