江油市人民医院

分体式空调维护保养招标比选要求

一、分体式空调维护保养范围

江油市人民医院（甲方）拟对所有分体式空调（含吸顶式空调、5P、3P、2P、1.5P、1P分体式空调）进行维护保养招标比选，数量约750台。 投标方（乙方）应定期每年2次（春、秋季各一次）为江油市人民医院提供全面的巡检、维护保养。

二、分体式空调维护保养内容

1、 控制系统：检查显示单元是否正常，各设备参数是否正确。

2、空气过滤器：检查空气过滤器是否堵塞，空气过滤器每年两次清洗。

3、加湿器：检查加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换。

4、 运用维修模式检查给水或排水是否通畅且速度平衡。

5、 运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡且在正常工作范围之内。

6、检查冷凝器清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

7、风扇：检查风扇转动有无异常噪声，运行电路是否正常。

8、检查室外冷凝器电源开关 是否工作正常，绝缘是否可靠，电器结点是否紧固。

9、检查压力继电器对室外风机的控制是否与设置一致并根据当时的实际工作环境调整压力继电器。

10、检查蒸发器是否清洁，如有污垢需用药剂清洗，保证足够的热交换量。

11、空调内、外机进行清洗。

三、费用结算：每季维护保养完成，经验收合格后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的90个工作日内支付实际维护保养费用。

四、招标方式：采用比选招标，在满足各项维护保养及售后服务的条件下，最低报价中标。

五、合同期限：合同有效期1年：自2022年4月1　日至2023年3月31日止，在此期间如果服务方面不能满足甲方要求，甲方有权单方面终止合同。

六、资质及售后要求：

※1、乙方需取得家电维修经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、高空作业操作证、制冷与空调作业证 。

2、乙方在对设备维修、保养过程中，需派专业人员，持证上岗，并且采取必要的安全措施。甲方对维保过程中所涉及的安全问题由乙方负责。如：高层外墙空调维护保养过程中，空调及人员安全，高空坠落物品等等。

3、乙方维修人员应严格遵守医院及各科室相关规定，如维护保养病房空调应给病人做好解释工作，进入手术室、ICU、CCU、供应室等区域应按科室规定更换隔离衣、鞋套等规定。维修操作应做到轻拿轻放，尽量做到安静、文明施工。

七、设备验收：设备维护保养结束后，应由使用科室负责人（护士长或科主任）、设备科工程人员、乙方维修员共同验收并签字确认。

八、质量保证：

1、三个月之内排水管道不得发生堵塞，如发生堵塞由乙方负责维修。

2、因维护保养造成的空调故障由乙方进行维修。

注：1、带※号的条款必须满足

2、分体式空调分维护保养报价表

| 规 格 | 维保费（单位：元） | 小计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5Ｐ吸顶式空调 |  |  |  |
| 3Ｐ柜式空调 |  |  |  |
| 2Ｐ壁挂式空调 |  |  |  |
| 1.5Ｐ壁挂式空调 |  |  |  |
| 1Ｐ壁挂式空调 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |