## Sheet1
污水消毒药剂投加设备参数
1 | ★消毒药剂投加设备必须满足日排放1000吨（2套）处理能力。
2 | ★设备贮存药剂药液的箱体及管道、阀门等的材料均为耐腐蚀的材料构成。（提供承诺函或检验报告）
3 | 箱体材料厚度要求8--12mm厚。
4 | 药剂投加设备工作模式为手动/自动两种模式。
5 | ★自动控制采用PLC模块，控制箱整体密封防止腐蚀内部电气元件。
6 | 计量泵采用优质电磁计量泵。
7 | 设备电源220V，50HZ.
8 | ★设备在自动模式下根据药液箱内的药液余量自动添加适量的药剂和水，并通过循环泵将药剂与水充分混合制成合格的消毒药剂由计量泵投加到需要消毒的污水中。
9 | ★设备在自动模式下根据流量仪反馈的信息通过PLC控制模块自动调节计量泵投药频率将药液投加到需要消毒的污水中。
其他要求 | 1、★设备供应商必须在采购人所在地环保部门进行备案，并将备案情况反馈给采购人。 2、设备供应商或经销商需免费拆除旧设备，搬运到采购人指定位置。 3、★安装新设备期间不能影响采购人的污水处理工作。 4、设备供应商需配合消毒药剂供应商将设备调试到最佳状态，达到污水处理标准。 5、★设备供应商负责培训采购方操作人员如何使用该设备。 6、本次价格包含设备采购费用、运输费、安装费、税费、旧设备拆除费等。 7、整机质保2年，箱体、计量泵质保3年。 8、★设备供应商需协助采购人完成药剂投加设备与流量采集仪联机工作。以达到根据污水流量大小自动调节药剂投加量的多少。