江油市人民医院2022年消防设施设备

维护维修、保养招标方案

一、供应商应具备的条件：

1、具有独立法人资格，经营范围满足招标内容要求；

2、在有效期内的消防设施维护保养检测资质；

3、近三年承接过医院消防设施维护保养项目；

4、近三年财务状况良好；

5、近三年在经营活动中没有重大违纪记录和重大安全责任事故；

6、近三年无行贿犯罪记录；

7、项目负责人具有有效的一级注册消防工程师资格证书；

8、本次招标不接受联合体。

二、本次招标总预算：

招标控制价：人民币 8万元/年，服务期限为 2 年,共计16万元。

三、服务范围：门诊楼、第一住院大楼包含综合楼、第二住院大楼、第三住院大楼、高低压变配电房、室外消防设施等全院消防系统的维修、保养及技术服务；具体包括以下内容：

1、门诊楼：地上8层地下1层，建筑面积：18000平方米。

消防设施项目：

（1）火灾自动报警系统及联动控制设备；

（2）消防应急广播、消防电话；

（3）消防给水系统、室内消火栓灭火系统及设备控制系统、自动喷淋系统及控制设备；

（4）消防防（排）烟系统及控制设备；

（5）消防电梯、防火门及闭门器、防火卷帘门系统及控制设备；

（6）应急照明及疏散指示系统；

（7）电气火灾监控系统；

（8）气体灭火系统及控制设备；

2、第一住院楼（包含综合楼）地上6层，建筑面积8500平方米。

消防设施项目：

- 火灾自动报警系统及联动控制设备；

- 消防应急广播、消防电话；

- 消防给水系统、室内消火栓灭火系统及控制设备、自动喷淋系统及控制设备；

- 消防防（排）烟系统及控制设备；

- 消防电梯、防火门及闭门器；

- 应急照明及疏散指示系统；

3、第二住院楼地上11层、辅助用房（地上2层、地下水泵房），共计建筑面积30000平方米。

消防设施项目：

- 火灾自动报警系统及联动控制设备；

- 消防应急广播、消防电话；

- 消火栓水泵及水泵控制柜控制设备、喷淋泵及水泵控制柜控制设备系统、消防给水系统、室内消火栓灭火系统及设备控制系统、自动喷淋系统及设备控制系统；

- 消防防（排）烟系统及控制设备；

- 消防电梯、防火门及闭门器；

- 应急照明及疏散指示系统；

4、第三住院楼地上11层 地下1层，建筑面积：26147平方米。

消防设施项目：

- 火灾自动报警系统及联动控制设备；

- 消防应急广播、消防电话

- 消防给水系统、室内消火栓灭火系统及设备控制系统、自动喷淋系统及设备控制系统；

- 消防防（排）烟系统；

- 消防电梯、防火门及闭门器、防火卷帘门系统；

- 电气火灾报警系统；

- 气体灭火系统及控制设备；

- 应急照明及疏散指示系统；

四、服务要求：

（一）协助招标人建立健全医院建筑消防设施运行维护档案和消防岗位规章制度。

（二）按国家规范及医疗行业标准的相关规定制定《维护保养实施细则》，开展消防设施设备维护保养工作。本项目实施周检、月检、季检、年检，并按照维护保养制度出具相应的书面报告。每月例行检查、维护一次, 检查、维护后必须填写本次维护保养工作表，如中标人未按规定时间进行消防设施设备检查、维护则应扣除当月所有消防设施设备维护保养费。

（三）在接到院方消防设施设备报修电话或通知后应立即处理，须到现场服务时，必须半小时内派技术人员到达，修复后填写好维修记录，经双方签字认可存档备查。

（四）中标人对本项目的消防设施设备维护保养工作时，应派两名以上持有消防设施设备维护保养执业资格证的相关人员按国家及行业标准定期对本项目消防设施设备进行巡视、维护，以确保本项目所有消防设施设备正常运行，保障本项目的消防安全。中标人需将消防设施设备维护保养人员从业资资格证复印件交予甲方存档。

（五）中标人应制定季检以及年度维修保养方案，积极配合院方接受公安消防监督管理机构对医院消防安全工作检查，以及开展相关消防演习，确保招标人委托保养的消防设施设备通过公安消防监督管理机构的日常检查及年度检查。应认真听取公安消防监督机构的意见，对消防系统存在的问题按要求进行整改和完善。

（六）如发生火灾，因中标人维护、保养不到位，中标人应承担赔偿责任，除扣支本年度维修、保养费外，另按火灾损失大小赔偿。

（七）中标人应积极主动配合医院开展三级甲等医院消防安全管理评审工作。

（八）投标人每月负责承担300元以内维修配件费用。

（九）招标人向中标人每半年支付一次维保服务费。

（十）维保公司需到江油消防救援大队备案

（十一）中标人需委托第三方有检测资质的单位免费为医院出具消防年度检测报告1份。

五、综合评标评分标准如下：

| 序号 | 评审因素及权重 |  | 分值 | 评审依据 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（25%） |  | 25 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25 |  |
| 2 | 服务 方案（50%） | 服务承诺 及采取的 措施等 （14%） | 14 | 1.消防设施设备维护保养服务承诺满足项目要求，完全合理的得5分，较为合理的得4分，一般的得3分，不合理的得1分，不提供不得分，名次可并列。 2消防设施设备维护保养负责人职责和内部管理职责分工描述，完全合理的得5分，较为合理的得4分，一般的得3分，不合理的得1分，不提供（无）不得分，名次可并列。 3.管理制度和考核制度能满足项目需要，完全合理的得4分，较为合理的得3分，一般的得2分，不合理的得1分，不提供（无）不得分，名次可并列。 | - 以投标人的方案和相关资料为准。 |
|  |  | 项目管理 方案 （13%） | 13 | 对于本项目消防设施设备维护保养制定的技术服务方案，是否能提供出详细、条理清楚的工作计划及操作流程，最优的得13分，依次分值:10分;6分;2分;不提供（无）不得分，名次可并列。 |  |
|  |  | 人员配置（10%） | 10 | - 本项目消防设施设备维护保养负责人具有3年以上消防设施设备维护保养经验，同时具有中级建（构）筑物消防员以上职称得3分。（取得证书时间为依据）不提供（无）不得分，名次可并列。 - 投标人的消防维保团队以及人员配置合理、全面、规范且可行性、综合能力最优，每提供一名一级消防注册工程师得1分，最高7分，不提供（无）不得分，名次可并列。 |  |
|  |  | 应急处理 方案 （13%） | 13 | 根据投标人提供的消防设施设备维护保养应急方案的全面性、可操作性、预见性等进行综合评审，最优的得13分，依次分值：9分;5分;1分;不提供（无）不得分，名次可并列。 |  |
| 3 | 履约 能力（23%） | 项目服务 经验 （5%） | 5 | 提供近三年医院类消防设施设备维护保养项目业绩，每提供一个得1分，最多不超过5分。 | 提供合同复印件或中标通知书复印件，原件备查。 |
|  |  | 企业信誉、实力 （15%） | 15 | 1、投标人具备有效的国家ISO9001质量体系认证证书1分、环境体系认证证书1分、职业健康安全管理体系认证证书1分； 2、投标人获得“重合同守信用企业”证书得1分（以投标人提供的“重合同守信用企业”证书原件为依据） 3、投标人获得企业信用等级AAA级证书，得1分。（以投标人提供的企业信用等级证书原件为依据） 4、投标人在“国家企业信用信息公示系统”中查询近三年无违法、违规、违约或者失信记录的得5分，否则不得分。 5、投标人为职工购买的社会保险人数最多得5分，按投标单位总数计算分距，依次递减。不提供不得分。（提供最近3个月的社保证明,时间节点至2020年3月底） | - 提供相关证明材料。 - 查询记录提供系统网页截图，未提供不得分。 - 提供社会保障参保证明 |
|  |  | 维修服务响应时间 （3%） | 3 | 维修服务30分钟内到现场得3分，30-60分钟内到现场得2分，60分钟以上得1分。 |  |
| 4 | 投标文件的规范性（2%） |  | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件为准。 |