初步需求沟通（定稿）

项目名称：

弱电井整改

项目编码：

XY2022006

项目建设清单：

| 弱电井 | 地点 | 数量（间） | 弱电点位（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊 | 10 | 960 |
|  | 第一住院楼 | 6 | 288 |
|  | 第二住院楼 | 11 | 525 |
|  | 第三住院楼 | 11 | 1056 |
|  | 综合楼 | 6 | 288 |
|  | 合计：弱电井44间 |  | 合计：2517个点位 |

项目建设范围及详细参数需求：

- 项目建设范围：

- 门诊弱电井10个，弱电点位960个；

- 第一住院楼弱电井6个，弱电点位288个。

- 第二住院楼合计弱电井11个，弱电点位525个；

- 第三住院楼合计弱电井11个，弱电点位1056个)；

- 综合楼合计弱电井6个，弱电点位288个；

- 全院弱电井，共计44间弱电井，共计点位2517个弱电点位。

- 详细参数需求：

- 1.满足国家综合布线要求《GB50311-2016》

- 2.弱电井线路需进行归纳整理，对无标记线路、未使用线路进行剪切拆除。

- 3.清理医院因楼层改造已停用光纤、网络线路，对线路较短无法接入交换机设备的线路进行重新施工布线。

- 4.合理分区弱电井设备安置，实现必要的强弱电分区设置，针对弱电井的强电线路进行整合和梳理配合医院强电管理部门实现千点的改造，确保弱电设备和线路的消防安全。

- 5.修复弱电井桥架，实现桥架完全闭合，共计44个弱电井。

- 6.修复弱电井的消防控制器，共计44个点位的更换。

7.弱电井内有下水管道的则加盖封闭，所有穿墙线路预留缝隙使用防火泥填充。