血透室水处理设备服务内容及要求

1、投标方负责对江油市人民医院血透室双级血液透析和相关治疗用水处理系统(北京康德威KDW-D2400) 1套进行维修及维护保养。

2、投标方按照国家规定的一、二级保养及三级预防性维护(PM)对江油市人民医院血透室双级血液透析和相关治疗用水处理系统进行维护保养,按《医疗器械使用质量管理办法》及国家透析用纯水的相关规定及时更换水机的滤芯、膜，反渗膜必须选用高脱盐率，大通量、活性炭、石英砂、树脂交换柱等相应材料,并对所使用的材料提供相关证明文件及检定报告,属于进口的提供报关单及相关证明文件。

3、投标方必须满足江油市人民医院血透室的纯水供应,且必须保证所维修及维护保养的双级血液透析和相关治疗用水处理系统所出的纯水水质符合国家透析用水标准同时负责定期采样送检,并向甲方提供有效的检定报告。

4、投标方提供24小时全值日且免费上门维修服务。为江油市人民医院提供365天x24小时故障申报受理及技术在线支持服务,投标方接到用户电话15分钟内提供解决方案。如电话无法解决的,公司将派遣技术人员在6小时内到达现场,4小时内解决问题,并提供维修报告。

5、二年内为江油市人民医院血透室双级血液透析和相关治疗用水处理系统提供不低于8次的上门维护保养服务,即每年提供不低于4次的上门维护保养服务,每季度提供不低于1次的上门维护保养服务,并出具维护保养报告。每半年完成一次设备化学消毒的上门服务，并检测消毒液残留合格，免费提供水处理设备定期更换的粗、精过滤滤芯。

6、血液透析室纯水机更换耗材包含在服务内容中，每两年更换一次。耗材清单如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精制石英砂 | 4-6mm | 公斤 | 300 | 过滤泥沙 |
| 2 | 精制锰砂 | 2-4mm | 公斤 | 200 | 过滤铁锈 |
| 2 | 椰壳活性炭 | 1100碘 | 公斤 | 125 | 去除余氯色味 |
| 3 | 漂莱特树脂 | C100E | 升 | 200 | 过钙镁离子 |
| 4 | 反渗透膜 | 8040 | 套 | 6 | 脱除细菌热源 |