附件1

初步需求沟通(定稿)

项目名称：

医院中心机房建设

项目编码：

XZ202202501

项目建设清单和参数需求：

## 机房环境标准

●温度：开机时：23 ±1 ℃；停机时：5℃～35℃；温度变化率小于5℃/H，并不得凝露。

●湿度：开机时：相对湿度达到40%～55%；停机时：相对湿度达到40%～70%。

●噪音强度：机房内的噪音，在计算机系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于68dB。

●静电电位：机房内绝缘体的静电电位≤1V。

●供配电环境：工作频率49.8Hz～50.2Hz，电压：380V/220V变化在5%内，相数：三相五线，波形失真率小于5%，零地电压≤1V。

●供电等级：一类供电。

●振动：在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平方向的振动加速度值，不应大于500mm/s2。

●静电泄放电阻：主机房的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造，防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5*104～1.0*109Ω。

●机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、金属结构物必须等电位联接并接地。

●机房耐火等级不低于二级，采用气体灭火系统，应设置烟感和温感探测器，且火灾报警系统与灭火系统联动。

●机房装修时选用的材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。装修完成后，室内有害物质的总释放量标准如下：室内甲醛浓度总量低于0.07毫克/ m3，苯的浓度要低于0.08毫克/ m3，氨的浓度要低于0.18毫克/ m3。

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | ★机房建设参照《电子信息系统机房设计规范》（GB50174—2017）及《数据中心基础设施建设规范》规定，供应商建设需满足【中国质量认证中心认证技术规范CQC 1313—2017】并取得中国质量认证中心（CQC）颁发的通过B级机房标准认证证书。 | 项 | 1 |
| 机房装修装饰系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 一）顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔烤漆铝板，含轻钢龙骨、边角线 1)材质及规格：铝合金微孔吊顶板，600*600mm，厚度≥0.8mm； 2)防尘、防火、吸声的作用； 3)吊顶上部便于安装强电、弱电、线槽和管线； 4）吊顶上部便于安装消防灭火的气体管路 | 平方米 | 132.5 |
| 二）墙面工程 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 操作间与机房隔断 | 12mm防火玻璃隔断，上下48*80mm镀锌方管焊接；304不锈钢1.0mm、内衬木工板基础；304拉丝不锈钢包边框 | 平方米 | 27 |
| 2 | 墙面轻钢龙骨 | C38横穿龙骨、C75天地龙骨、含支撑卡，配件 | 平方米 | 190 |
| 3 | 墙面玻璃保温棉 | 50mm厚、B1级、离心玻璃棉 | 平方米 | 190 |
| 4 | 墙面金属面夹芯板 | 1、表面材：烤漆钢板T=0.6MM；背衬材料：T=12㎜石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度13mm。2、漆膜性能：a、涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥50UMb、铅笔硬度：≥3Hc、涂装色差：△E≤1.5d、光泽度：≤50e、附着力（百格试验）：最高级0级3、产品式样W1200*H3005;W1200*H2805;W1200*H2605;W1200*H2405，包柱包门处采用专用阳角套件收口，机房内阴角处采用配套阴角件衔接，板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定。4、墙板连接边：采用滚压工艺制成U型耳朵边； | 平方米 | 190 |
| 5 | 金属面夹芯板墙柱面扣条 | 金属面夹芯板墙柱面扣条 | 项 | 1 |
| 6 | 墙板专用阴阳角条及配件 | 与墙板配套 | 项 | 1 |
| 三）地面工程 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢制静电地板 | 无边防静电全钢，架空高度35cm，含加强支架 a、导电性能： 体积电阻10的六次方——10的九次方欧姆 b、耐烟火性能： 不小于1600℃、防火等级：A级 c、耐磨性： 0.1g/1000转，e、吸水性： <3% d、静电起电电压：<50V，g、耐极冷极热性：15℃～105℃ e、经10次急冷急热循环不出现明显裂纹 f、抗弯曲强度： 平均值不小于27Mpa j、翘曲度： ±0.5% h、地板规格： 600×600×35mm | 平方米 | 132.5 |
| 2 | 地面保温 | 地面下方铺设8MM厚橡塑保温板，上方铺设1.2MM厚镀锌钢板 | 平方米 | 104 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 厚0.8mm，高100mm，不锈钢材质 | 项 | 1 |
| 4 | 门口不锈钢包边踏步 | 304拉丝不锈钢包边框 | 项 | 1 |
| 5 | 钢制防火门(配电室） | 甲级防火门，900*2200mm单开钢制防火门 | 套 | 1 |
| 6 | 钢制防火门（主机房） | 甲级防火门，1200*2200mm单开钢制防火门 | 套 | 1 |
| 7 | 钢制防火门（操作间） | 甲级防火门，900*2200mm单开钢制防火门 | 套 | 1 |
| 8 | 防火门五金件 | 防火门五金件 | 套 | 3 |
| 9 | 操作间玻璃门（操作间-机房） | 防火玻璃门，耐火等级甲 | 套 | 1 |
| 10 | 机房货物坡道 | 按照图纸及现场，用角铁加工焊接成一个直角三角形支撑框架，再将铁板焊接到框架上，并打磨，刷防锈漆与银色油漆 | 项 | 1 |
| 11 | 设备承重架 | L50*5柜位 材质：50*5角钢焊接，除锈，防锈漆。焊接为600*1200*350框架 | 个 | 30 |
| 二、照明及插座系统 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED光源平板等 | 尺寸规格：600*600暗装；LED光源3*9W一体化灯；光线反射率≥97% | 套 | 30 |
| 2 | 安全出口指示灯 | 材质：不锈钢+阻燃塑料；光源类型：LED光源；平均照度：≥50Lm | 只 | 2 |
| 3 | 双联单控开关 | 双联单控，尺寸86mm*86mm；面板：PV阻燃塑胶；内部：锡磷青铜部件；触点：银触点。 | 只 | 2 |
| 4 | 墙面插座 | 两孔+三孔，86型暗装；额定电流：10A；阻燃、抗紫外线、不变色；防误插保护，荧光指示。 | 只 | 10 |
| 5 | 金属86盒 | 钢制暗盒，86型；材质：金属钢制；尺寸大小：81mm*81mm*50mm； | 个 | 20 |
| 6 | 紧定式镀锌薄壁电线管 | 规格Ф20mm*0.8厚的JDG管；双镀锌，不老化、不变形、不怕火、不漏电；外表美观：产品外表面采用镀锌技术处理，管道光滑贺顺，无毛刺 | m | 200 |
| 7 | 金属软管 | φ20mm | 米 | 100 |
| 8 | 桥架洞口封堵 | 桥架洞口封堵 | 项 | 2 |
| 9 | 电气辅材 | 电工胶布、螺丝、刀片等辅材 | 项 | 1 |
| 三、防雷系统 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防雷接地系统 | 低压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统，配电柜的进线电源PEN线重复接地接至原有的等电位联结端子箱内，建筑物内的各类金属管道，金属设备均需实施总等电位联结。 接地装置及电阻：防雷电感应接地、设备的保护接、机房的防静电接地、弱电系统接地均利用原建筑物基础的联合接地系统。为有效防止静电对电子信息设备造成的危害，在机房原有架空地板下采用30*3mm铜排做封闭环状，每个环不大于3m*3m。机柜、设备支架、采用BVR-10mm2铜芯软线连接到铜排。 | 项 | 1 |
| 四、综合布线 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 产品标准：ANSI/TIA-568.2-D-2018； 传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 规格型号：六类非屏蔽 进线方式 ：180°进线 主体外壳材：PC 外壳颜色白色：（RAL9016） 外壳阻燃等级：UL94-V0 插头与插座插合次数 插头与插座插合次≥750 次 导线端接次数：≥250 次 产品用途：应用于ISDN、ATM622Mb/2.4Gb、1000Mbps以太网等的工作区终端连接及快捷式配线架连接。 | 个 | 912 |
| 2 | 六类非屏蔽配线架 | 6类非屏蔽模块，19英寸标准机柜安装 | 个 | 38 |
| 3 | 理线器 | 理线器 | 个 | 38 |
| 4 | 六类非屏蔽线缆 | 产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013 传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输， 铜芯材料：优质实芯裸铜导体，99.99%无氧铜 线芯直径：0.57±0.01mm满足23AWG线芯标准，中心十字架结构，以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性 绝缘材料：优质高密度聚乙烯（HDPE） 外护套：材质为优质PVC料，厚度为0.5±0.05mm，护套颜色：PANTONE 420C。防火级别为CM，护套表面圆整，不偏心，外观光亮、无水迹、气泡、划伤、夹杂等现象。电缆长度标志误差：≤±0.5%,铜缆外径为6.20±0.30mm。 工作温度范围：-20 至 75度。 最大导体直流电阻：93Ω/km 最小绝缘电阻：5000MΩ*KM 耐高压：DC-1KV/1 Min 特性阻抗：100±15Ω 延迟差：≤45ns/100m 对地不平衡电容：≤330Pf/100m 线对不平衡电阻：≤4% 最大互感电容：5.6nF/100m 产品用途：适用于综合布线网络，支持各种高速率ATM622Mb／1.24Gb、1000baseTX以太网的应用。 | 箱 | 15 |
| 5 | 光纤配线架 | 1、43.5（1U）； 2、含裸纤保护管、单芯热熔管、喉箍和光缆开剥固定装置，具备1块熔配一体化托盘安装位； 3、整机满配配置，包含熔配一体化盘*1，SC/UPC法兰盘*12，12芯束状尾纤*1； 4、网络机柜机架式安装； 5、盐雾要求：72H； | 个 | 9 |
| 6 | DOF光纤配线架 | 规格：标准19英寸1U，安装LC适配器时最大可支持144芯 特殊的四爪式前置理线架，安装与拆卸，插入时只需一按，抬起一拔即可 通过门扣可放倒前门，对前端进行操作 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷扎钢板 阻燃等级：V-0 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 个 | 2 |
| 7 | 12芯光纤万兆多模 | 1、G652.D标准光纤； 2、所选光纤工作窗口扩大到1260-1625nm全波段，能全面优化1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，所选光纤采用PCVD工艺制造。 3、多模光纤光学特性：标准50 µm [ @ 850 nm≤ 2.3 dB/km、@ 1300 nm≤ 0.55 dB/km]；标准62.5 µm [ @ 850 nm≤ 2.7 dB/km、@ 1300 nm≤ 0.6 dB/km] | 米 | 200 |
| 8 | 尾纤 | 产品标准： YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》、YD/T1272.3-2018《光纤活动连接器 第3部分：SC型》、YD/T1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》 纤芯材料：G657A2单模纤芯，原厂纤芯 连接器材料：采用优质的A级陶瓷插芯，外壳为阻燃PEI新料或更好的材料，符合ROHS环保要求 外护套材料： LSZH外被 连接器类型：SC/FC/LC/双工LC卡扣式 连接方式：插拔式锁紧/螺纹式锁紧（FC） 米长：根据工程所需定制长度 插入损耗：≤0.2db 回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db 工作温度范围：-40℃～+80℃ 插拔寿命：≥1000次 | 根 | 120 |
| 9 | 光纤熔纤 | 光纤熔纤 | 项 | 1 |
| 10 | 网格桥架 | 网格桥架 300 *100 | 米 | 30 |
| 11 | 光纤槽道 | 光纤槽道 100×240mm 阻燃材质 | 米 | 30 |
| 12 | 强电桥架 | 梯形强电桥架 | 米 | 60 |
| 13 | 信息点 | 信息点 | 个 | 20 |
| 五、七氟丙烷气体灭火 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》JTY-GD-G3 （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23 需满足与医院现有消防控制平台无缝对接。 | 只 | 5 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 主要技术指标： （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.6mA3）报警电流≤1.8mA4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （3）使用环境：温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 （4）编码方式：十进制电子编 需满足与医院现有消防控制平台无缝对接。 | 只 | 5 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 报警音量：>75dB;警灯频闪周期：≤1.5秒；线制：二线连接。主要技术指标 （1）工作电压：总线电压：总线24V电源电压：DC24V （2）监视电流：总线电流≤1mA电源电流≤2mA （3）动作电流：总线电流≤3mA电源电流≤15mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 需满足与医院现有消防控制平台无缝对接。 | 只 | 1 |
| 4 | 输入模块 | 主要技术指标 （1）工作电压：总线电压：总线24V电源电压：DC24V （2）监视电流：总线电流≤1mA电源电流≤5mA （3）动作电流：总线电流≤3mA电源电流≤20mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 （5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流 （6）有源输出容量：DC24V/1A （7）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （8）出厂设置：常开检线输入、有源输出方式（9）使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不结露 | 只 | 1 |
| 5 | 紧急启停按钮 | 指示灯：”按下启动”按键：红色，按下时常亮；”停止”按键：绿 色，按下时常亮。 | 只 | 1 |
| 6 | 放气指示灯 | （1）线制：二线连接，无极性；主要技术指标 （2）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （3）工作电流： （4）信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA （5）信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤25mA （6）闪光频率：每分钟闪亮45±5次 （7）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定 （8）线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性； | 只 | 1 |
| 7 | 气体灭火系统控制装置（壁挂） | (1)显示系统手动、自动工作状态在报警、喷射各阶段，保 护房间应有声、光警报信号，并能手动切除；在延时阶段，能自 动关闭防火阀、及非消防电源等； (一个消防分区用)1）工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC187V～AC242V； （2）功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W； （3）备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； （4）气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调； （5）辅助24V电源输出：最大0.6A； （6）电池充电电流：最大300mA； （7）液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息； （8）容量可带2个区的气体灭火设备，实现对1个防护区的保护。 需满足与医院现有消防控制平台无缝对接。 | 台 | 1 |
| 8 | 柜式无管网七氟丙烷灭火装置 | GQQ1*120/2.5WL电源间 采用全淹没式灭火技术方式， 灭火剂储瓶充装压力（200C）：4.2MPA 灭火剂最大充装密度≦1150KG/立方米 灭火剂喷射时间≤10S 电磁启动器工作电压：24VDC 启功起源：高压氮气 使用环境：00C--500C 需满足与医院现有消防控制平台无缝对接。 | 套 | 2 |
| 9 | 柜式无管网七氟丙烷灭火装置 | GQQ1*40/2.5WL电源间 采用全淹没式灭火技术方式， 灭火剂储瓶充装压力（200C）：4.2MPA 灭火剂最大充装密度≦1150KG/立方米 灭火剂喷射时间≤10S 电磁启动器工作电压：24VDC 启功起源：高压氮气 使用环境：00C--500C 需满足与医院现有消防控制平台无缝对接。 | 套 | 1 |
| 10 | 七氟丙烷灭火剂 | 洁净型 | KG | 240 |
| 11 | 线缆敷设及联动控制 | 消防联动控制箱 | 套 | 1 |
| 六、门禁系统 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁一体机 | IC卡、指纹、密码 | 套 | 2 |
| 2 | 电磁锁（双门） | 磁力锁，吸力280KG。可适用木门、铁门、玻璃门 | 个 | 2 |
| 3 | 电磁锁支架（双门） | 电磁锁安装附件（双门用） | 个 | 2 |
| 4 | 出门按钮 | 默认方形白盒，特殊要求请说明 | 个 | 2 |
| 5 | 锁电源 | 直流输出:12VDC,5A | 个 | 2 |
| 6 | 门禁控制器 | 双门控制器 | 台 | 1 |
| 七、供配电系统 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | UPS电源 | - UPS功率：80KVA，带维修旁路; - 2、采用三进三出高频双变换在线式设计，输入功率因数校正(PFC)技术，数字化控制技术； - 3、LCD/LED双重显示面板，可显示负载3、电池容量、输入输出参数及故障等信息，方便用户运维管理； - 4、具有并联冗余功能，可直接并机，可4台并联，并机时可共用电池组； - UPS主机具备超强的输出带载能力，输出可以接完全不平衡的负载，配有EPO紧急关机功能,发生事故时可以紧急停止，保护更加周全可靠； - 输入规格： 额定输入电压(Vac)：380/400/415 输入电压范围(Vac)：208～478，宽广的输入范围，可避免频繁地切换至电池供电； - 采用三相五线制(3L+N+PE) 输入频率范围(Hz)： 50/60±10%(50/60自适应)，可接入各种燃油发电机均可稳定工作；输入功率因数：≥0.99 - 旁路输入： 额定输入电压(Vac)：380/400/415 输入电压范围(Vac)：220上限：+25%(可选+10%、+15%、+20%)；230上限：+20%(可选+10%、+15%)； 240上限：+15%(可选+10%);下限：-45%(可选-20%、-30%) 采用三相五线制(3L+N+PE) 旁路同步跟踪范围(Hz)：50/60±10% - 输出规格： 输出电压(Vac)：380/400/415±1% 输出功率因数：0.9 输出频率(Hz)：市电模式：与输出同步；当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时，输出频率为50/60(±0.1)；电池模式：50/60(±0.1) - ▲UPS电源需具备监控及运维功能：支持手机APP、微信公众号、电脑远程实时查看设备数据和状态，并支持故障告警及推送方式。（设备交货需进行功能演示） - ▲UPS具备平台运维功能现场无需网络环境即可实时了解UPS运行状态、可监控现场交流供电情况、环境温湿度，并可根据需要设置告警条件。（设备交货需进行功能演示） - ▲投标的配电系统具有稳定的输功率和输出精度，采用恒流恒功率电路设计，投标产品需提供该电路设计的方法并提供权威证明材料（复印件加盖鲜章）。 - ▲投标采用宽电压辅助电源PWM芯片的启动电路，投标产品需提供该电路设计的方法并提供权威证明材料（复印件加盖鲜章）。 - ▲电池电压(Vdc)：32-50节电池可选UPS主机工作环境要求：工作温度0～40℃；储存温度-25～55℃；相对湿度：0～95%不凝露； - UPS在高海拔地区仍可工作，海拔＜1500m，UPS不降额，超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用； - 主机工作时1m距离测噪音＜60dB； - UPS主机具有输出过载、输出短路、逆变器过温、电池欠压预警和电池过冲保护功能；过载、市电异常、UPS故障、电池欠电压、风扇故障等多种告警功能 - 采用智能电池充电方式，用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换；具有风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能； - 具有ECO运行模式，高效节能，可降低用户使用成本；PS主机具有人性化的网络管理功能，具备多重通信功能： RS232通讯界面、USB、RS485、并机接口、光耦干接点、SNMP网络界面(选配)、继电器卡(选配); - ▲投标单位必须提供UPS电源泰尔认证、节能认证、CE认证证书（复印件加盖鲜章）； | 台 | 2 |
| 2 | 蓄电池 | - 规格：12V 100AH阀控式免维护铅酸蓄电池 - 蓄电池需采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION），不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。 - 蓄电池要求采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。 - 自放电率低，在20℃的环境下，蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用 - 所投蓄电池产品需适应环境能力强，可在-20℃～+50℃的环境温度下使用，能适用于特殊环境。 - ▲铅酸蓄电池出厂需标配PVC绝缘护套，阻燃护套，材质：VC耐温：75℃-130℃阻燃（UL94V-0级P别）、绝缘、不褪色、软质。阻燃性能：符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408—2008IEC）标准要求。提供第三方测试报告数据（复印件加盖鲜章）。 - 蓄电池能承受50kPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形。 - ▲兼容UPS以及后期维护的便利，投标蓄电池需与UPS主机同一品牌，拒绝贴牌或OEM电池。投标人需出具权威证明材料（复印件加盖鲜章）。 - ▲每节蓄电池标配防滑防酸保护垫盘，防止在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致的电池漏液，从而引起的短路着火事故安全隐患。（需出具权威机构认证证书并加盖鲜章）； | 台 | 80 |
| 3 | 电池柜 | 20节100AH 电池柜 定制型；具备酸化、磷化、除锈、防静电技术。表面喷塑处理，防腐蚀工艺。 | 套 | 4 |
| 4 | 电池连接铜排 | BVR-70mm2 采用热缩工艺。 1、接线无毛刺及损伤，前端接线部分无突出导线及线芯受损。 2、导线裸露不超长，压接部分之间的芯线长度不大于5MM. | 只 | 80 |
| 5 | 电池组汇流柜 | 电池直流专用开关上需带有“DC”标志，严禁采用普通交流断路器或交直流两用断路器，品牌要求为ABB、施耐德、西门子或同档次品牌 ；电池断路器具有防止误操作和深度放电的功能；当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。 | 套 | 2 |
| 6 | UPS输入输出线缆 | BVR4*70+1*50㎡ 采用热缩工艺。 1、接线无毛刺及损伤，前端接线部分无突出导线及线芯受损。 2、导线裸露不超长，压接部分之间的芯线长度不大于5MM. | 米 | 30 |
| 7 | 直流汇流线缆 | BVR3*70㎡ 采用热缩工艺。 1、接线无毛刺及损伤，前端接线部分无突出导线及线芯受损。 2、导线裸露不超长，压接部分之间的芯线长度不大于5MM.（放置于一楼 2套蓄电池 ） | 米 | 60 |
| 8 | 市电总配电柜 | 1、规格：600 mm宽*400mm深*2000mm高 2、操作面板、钢化玻璃门，结构安全可靠；空气开关选用知名品牌空气开关；配电柜配有电流表、电压表、电源指示灯、防护所有塑壳空气开关应加装辅助触点，用于环境集中监控开关分合状态检测 3、配电柜市电进线处加装智能电量采集仪； 柜后接线及维护，柜前操作；配电柜的所有进出线均配备外接线端子，方便接线及维护 4、电柜内设有防雷防过压保护器、速断、过流等保护，保护设备运行安全和人身安全。负荷应均匀的分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20% 。 5、颜色：根据用户需求确定； 6、所有开关均可在金属面板上直接操作，面板上只露出开关操作手柄、测量仪表、防雷器、指示灯等，无带电部分外露，开关面板外侧为钢化玻璃门，无需打开柜门即可观察所有开关状态； 7、安装方式：钢支架固定安装； 8、进出线方式：可上进线、上出线；可下进线、下出线；具体方式与根据用户需求确定； 9、密封性：配电柜为全密封结构，底部加有装密封底板； 机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》GB50057—94采取防雷措施。机房对电源可靠性要求很高，因此应考虑完善的过电压保护，即浪涌电压吸收装置。在动力配电柜和计算机配电柜的输出和输入应加防雷保护器。） 10、配电柜具有3C认证。 防雷设计，配置B级防雷器装置，推荐品牌为OBO、DEHN、ABB同等及以上。 配电柜内安装二三级防雷器。 | 台 | 1 |
| 9 | 市电分配柜及UPS输入柜 | 1、规格：600 mm宽*400mm深*2000mm高 2、操作面板、钢化玻璃门，结构安全可靠；空气开关选用知名品牌空气开关；配电柜配有电流表、电压表、电源指示灯、防护所有塑壳空气开关应加装辅助触点，用于环境集中监控开关分合状态检测 3、配电柜市电进线处加装智能电量采集仪； 柜后接线及维护，柜前操作；配电柜的所有进出线均配备外接线端子，方便接线及维护 4、电柜内设有防雷防过压保护器、速断、过流等保护，保护设备运行安全和人身安全。负荷应均匀的分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20% 。 5、颜色：根据用户需求确定； 6、所有开关均可在金属面板上直接操作，面板上只露出开关操作手柄、测量仪表、防雷器、指示灯等，无带电部分外露，开关面板外侧为钢化玻璃门，无需打开柜门即可观察所有开关状态； 7、安装方式：钢支架固定安装； 8、进出线方式：可上进线、上出线；可下进线、下出线；具体方式与根据用户需求确定； 9、密封性：配电柜为全密封结构，底部加有装密封底板； 机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》GB50057—94采取防雷措施。机房对电源可靠性要求很高，因此应考虑完善的过电压保护，即浪涌电压吸收装置。在动力配电柜和计算机配电柜的输出和输入应加防雷保护器。） 9、 输入320A/3P输入2路、其中一路为UPS维修旁路（带锁）； 10、 分配：250A/3P 2路（列头1、2）、80A/3P 1路（应急照明）、63A/3P 4路（备用）、32A/1P 4路（备用）； 11、 配置防雷保护器及开关； 12、 配置485智能仪表接入动环； 13、 柜体尺寸、柜体颜色、进出线方式、根据现在布置定制。 | 台 | 1 |
| 10 | 空调电源线 | ZR-YJV-5*10 国标ZR-VVR3*6；额定电压：450/750V；执行标准：GB/T5023.3；绝缘厚度：0.8mm；平均外径下限：3.2mm；平均外径上限：3.9mm。 | 台 | 60 |
| 11 | 机柜PDU线缆 | ZR-VVR3*6 国标ZR-VVR3*6；额定电压：450/750V；执行标准：GB/T5023.3；绝缘厚度：0.8mm；平均外径下限：3.2mm；平均外径上限：3.9mm。 | 台 | 600 |
| 12 | 照明线缆 | ZR-VVR3*1.5 国标ZR-BV-1.5mm²；额定电压：450/750V；执行标准：GB/T5023.3；绝缘厚度：0.8mm；平均外径下限：3.2mm；平均外径上限：3.9mm。 | 台 | 200 |
| 13 | UPS输出至列头柜 | ZR-VVR4*50 +1*35MM2 国标ZR-VVR4*50 +1*35MM2；额定电压：450/750V；执行标准：GB/T5023.3；绝缘厚度：0.8mm；平均外径下限：3.2mm；平均外径上限：3.9mm。 | 台 | 20 |
| 14 | 墙插线缆 | ZR-VVR3*2.5 国标ZR-BV-2.5mm²；额定电压：450/750V；执行标准：GB/T5023.3；绝缘厚度：0.8mm；平均外径下限：3.2mm；平均外径上限：3.9mm。 | 台 | 200 |
| 15 | 消防线缆 | RVS2*1.5mm2 国标ZR-BV-2*1.5mm²；额定电压：450/750V；执行标准：GB/T5023.3；绝缘厚度：0.8mm；平均外径下限：3.2mm；平均外径上限：3.9mm。 | 台 | 200 |
| 八、精密空调子系统 | 类别 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 精密空调系统 | - ▲配置要求：风冷型，下送风，上回风制冷系统，单台总制冷量要求≥40KW，显冷量要求≥39.7KW。 2、 技术要求： 2.1. ▲ 根据现场机房面积、设备功耗密度，机房设备冷却方式，需配置风冷型，下送风、上回风，制冷系统，单台总制冷量要求≥40KW，显冷量要求≥39.7KW。总送风量≥12000m3/h。 2.2. 机房专用空调机组的部件。1）空调机组室内送风机组应采用马达直联式驱动，可靠性高，不得采用皮带式驱动，送风量及送风余压可根据设计要求和现场环境情况方便调节；2）压缩机须采用技术成熟的高效涡旋式压缩机，整机须采用双压缩机系统配置；3）机房专用空调的膨胀阀采用节能的电子式膨胀阀；4）机组应具有缺相或反相报警及保护功能；5）机房专用空调机组采用双蒸发器组成的大面积“V”型蒸发器，增加蒸发器的迎风面积，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率；6）机房专用空调的加湿器采用电极式加湿器； 2.3. 空调机组室内机需采用全正面维护。 2.4. 环境：温度：室内-10℃~+30℃，室外机-10℃~+40℃。能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2.5.▲ 加热性能：具备电子再热器，加热量不低于9KW，为提高加热器的效率，应采用全铝翅片式电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 2.6. ▲加湿性能：必须采用节能的电极式加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用，加湿量不小于10kg/h。 2.7. 空气洁净度：符合ASHRAE52-76或G4级标准，空气过滤器应便于更换。 2.8. 空调控制系统要求：1）采用7寸LCD触摸真彩屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；2）应具备自动保护，自动恢复，自动重启等功能；3）具体RS485或RS232接口，提供通讯协议，应具备良好的电气隔离。 2.9. 室外机要求：室外机组风机应采用变频无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 2.10▲两台精密空调需具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于16套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。（交付需现场演示功能对照） 2.10 ▲空调厂家应具备充足的产品测试资源，提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书（证书内容需含计算机和数据处理机房用单元式空气调节机）(供货前提供复印件并加盖鲜章)； 2.11▲精密空调厂家具有国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的精密空调焓差实验室合格证书(供货前提供复印件并加盖鲜章)。 2.12.▲投标产品必须是制造厂原厂自己生产、装配、接线及调试，不得采用委托代工方式(OEM)生产的产品。投标人需出具第三方证明材料（复印件加盖鲜章）。 | 台 | 2 |
| 2 | 机房空调辅料 | 配置空调铜管-气管管径32mm、液管管径22mm，R410a环保制冷剂、保温棉，单套暂按60米配置 | 米 | 120 |
| 3 | 配电室房间级空调 | 一、精密空调技术要求： 1.▲总冷量≥12.5KW；显冷量≥11.3KW；风量≥2850-m3/h； 2.机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 3.空调采用下送风机组，独立风机系统，风机的电机和风扇数量一致；采用AC后倾风机。 4.机房专用空调机组采用高效涡旋式压缩机，压缩机能效比≥3.1。 5.双蒸发器采用大面积“V”型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥1.44m2并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 6.风冷冷凝器采用耐腐钢材及户外喷涂处理，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。采用防护等级IP65的无极转速控制器调节风扇转速，实现节能、低噪。 7.机组结构设计紧凑占地面积小，可维护性强，可实现全正面维护结构，用户可很简便进行日常维护及操作，并且机组内的标识清楚明了。 8.、▲机房专用空调系统具备进水过滤功能，可去除水中钙、镁等结垢离子，使精密空调不结水垢。（设备交货需进行现场演示） 9、机房专用空调机组应能适应室外环境温度-20℃~+45℃，如选配低温运行组件，应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。 10、机房专用空调的控制系统 1）▲精密空调标配20米定位型漏水检测线缆，可通过现场设置20m水浸线缆，对空调或可能发生漏水的位置进行监测，并且能在手机APP 3D组态中直观展示水浸告警发生的位置，并以颜色、闪烁等作为明显提示；（设备交货需进行现场演示） 2）可设定温度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 3）具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 11、▲精密空调需具备手机APP功能，能实时监控空调运行状态、温度、压缩机及风机等各部分的运行状态和参数，可全面诊断空调的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示；（设备交货需进行现场演示） | 台 | 1 |
| 4 | 配电室空调辅料 | 配置空调铜管-气管管径19mm、液管管径12mm，R410a环保制冷剂、保温棉，单套暂按60米配置。 | 米 | 60 |
| 九、机柜子系统 | 类别 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务器机柜 | 尺寸采用600*1200*2000，机柜具有CE认证； ▲为了保证产品质量标准且便于统一运维管理要求配电柜、机柜系统、不间断电源系统、精密空调同一品牌。 1、主体结构 1） 前后框架组装式钢板不低于九折型材，精密配合组装。 2） 设备安装固定的U立柱在机柜深度方向可前后调整，可适合不同深度的设备安装固定。 2、表面处理: 1)金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀，提高机柜的使用寿命。 3、载重能力： 1)▲机柜静态承载能力≧1500kg，提供第三方权威机构测试报告（复印件加盖鲜章）； 2）▲机柜需通过7、8、9级烈度抗震，提供第三方权威机构测试报告（复印件加盖鲜章）； 4、前后门组件散热系统： 1)前后门均为蜂窝网孔，后双开门出风网孔与前门网孔配合形成空气流对流通道，具有良好的通风散热结构与机房空调送风方式相适应（可选前门为国际流行颜色钢化玻璃门，后双密闭开门，设有专用散热系统），提高机柜的散热率，保证柜内的设备稳定运行； 2)前后网孔门通透率＞75％；开启角度≥150； 5、侧门组：1)侧板采用弹扣式门锁，无须工具可方便拆装。2)门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全。 | 台 | 19 |
| 2 | 精密列头柜 | - 柜体前门后门采用双开网孔门，便于散热，内部采用GBL型双层结构，丝网印刷柜内线路连接图，母线采用高导电率铜制导体，外形为600*1200*2000mm，柜体采用与服务器机柜同一品牌。 - 总电源:开关250A *2路,回路:32A/1P*48、防雷开关：32A/4P*2、浪涌保护20KA/4P、三相仪表*1;电流互感器支持上进线和下进线两种进线方式； 电源制式380V/400V/415V、50Hz/60Hz； - 配置三级防雷器，标称放电电流In不小于20kA（8/20μS冲击电流）； 提供防静电接地端子，并连接至建筑物接地点； - 主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相频率，电能、电压谐波、开关状态等。 - 采用7英寸LCD触摸屏显示，方便查看和操作；标配485协议接口，本地设备具备良好的人机交互操作界面； - ▲投标时需提供配电系统图，相关图纸参照清单所提供的开关分路与容量进行绘制。 - ▲配电柜具有CCC认证证书，提供CCC证书复印件并加盖鲜章。 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜侧门 | 成套钣金-机柜配件-侧板-1200mm*2000mm，应与机柜系统同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 副 | 4 |
| 4 | PDU | 1、机柜供电：如采用电源列头柜，则机柜主要采用电源线直接接入机柜PDU的方式； 2、PDU进线电缆须使用“ZA-RVV” A级阻燃多芯软线； 3、PDU须安装在机柜后侧，机柜中需配置相应的PDU安装板； 4、▲应满足输入端子类型: IEC 309，32A输入；输出连接: 符合国标的要求，输出接口20个10A+4个16A，含垂直安装组件，所有接线端子、插座和过流、短路保护装置等电气部件均应符合国家相关电气安全标准，质量可靠；应与机柜系统同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致 | 条 | 36 |
| 十、封闭通道系统 | 类别 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全自动双开滑动门 | - 双开全自动电动轨道门，适配 2000 高机柜。 - 门板应采用金属框架镶嵌钢化玻璃形式，以保证端门的稳定性、安全性。其金属材质厚度应不小于1.5mm，钢化玻璃厚度不小于4mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的98%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条或毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 - 应与机柜系统同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 套 | 2 |
| 2 | 天窗控制盒 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电 | 套 | 1 |
| 3 | 600MM宽天窗 | - 600mm宽可翻轩顶板，优质冷轧板框架和支撑板，内嵌钢化玱璃。 - 翻转天窗要求通过电磁锁控制打开，翻转天窗需能与消防信号联动，在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房监控管理系统。天窗开启后冷通道净高度不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全； - 应与机柜系统为同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 副 | 10 |
| 4 | 机柜侧门 | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关 | 副 | 1 |
| 5 | LED照明灯 | 内部照明，含通道内 LED ，灯管配套线缆； 1) 通道应内嵌白色节能LED照明（带防护外罩，不允许直接外露，沿机柜深度方向安装），通道内照度不低于500Lx，满足GB50174《电子信息系统机房设计规范》中对机房照明的要求。。 2) 应于通道内外均设置照明开关，采用四联四控的方式，端门内外均可实现对照明的开关控制。 3) 可选配红外照明灯，无需手动开关，应实现人进入通道内照明灯开启，人离开之后照明灯自动熄灭。 4) 通道内应可配置氛围灯，氛围灯应可与动环系统联动，并支持双色变换。 5) 应与机柜系统为同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 个 | 10 |
| 6 | 声光告警安装辅件 | 声光告警安装在IDM上时使用，1个安装附件可固定1个声光告警模块 | 个 | 1 |
| 十、环境监控系统 | 类别 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化监控服务器 | 要求配有自诊断功能；节约机房内有限的电源插座,所有传感器设备的供电部分要求由监控主机（嵌入式服务器）进行供电，无需外接电源；内置软硬件看门狗功能：系统无响应时，硬件会自动重启，无需人为干预和维护；具备数据处理能力、独立运行、独立存储能力；支持扩展接口功能；详细参见技术规范 技术指标：酷睿I5 3317U/4G/500G/2个RS232，6个RS485串口/6DI 2 DO /4个USB口/1个10/100/1000M以太网口/内置1个短信猫（可选）/220V供电/机架安装/具备1个扩展卡位（可插入8路交换网卡或IO扩展卡） | 台 | 1 |
| 2 | 动环综合管理平台 | 系统应采用以纯B/S技术架构，实现机房设备的“分散监控，集中管理”；支持以屏幕提示、声光告警、邮件、短信等告警、手机App主动推送形式，及时报告机房内设备运行异常，以确保数据机房安全运行；监控管理软件应包含功能模块：系统主页、设备监控、告警管理、门禁管理，视频管理、报表管理、系统配置和帮助等；主页面需提供：机房3D可视化、关键信息可视化、分类查询、数据下钻、机房自动及手动快速切换等直观功能；以图表、曲线等方式直观展示机房设备及系统的运行状态，并提供灵活管理工具可根据用户进行相应控件的定制和布局；告警管理提供告警的设备分类统计功能，可以逐层定位具体的告警设备和告警内容，通过设备详情模块可以进一步分析告警成因； | 套 | 1 |
| 3 | 设备接入展示模块 | 实时监控UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态和参数，可全面诊断UPS的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示； | 项 | 1 |
| 4 | 设备接入展示模块 | 实时监控空调运行状态、温湿度、压缩机及风机等各部分的运行状态和参数，可全面诊断空调的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示； | 套 | 1 |
| 5 | 设备接入展示模块 | 实时监控机房配电的状态，实现以组态方式直观展示监测值，并通过预设报警值，实现电压、电流等短信、邮件以及手机App的报警提示； | 项 | 1 |
| 6 | 设备接入展示模块 | 实时监控机房环境温湿度状态，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示； | 项 | 1 |
| 7 | 设备接入展示模块 | 能在3D组态中直观展示水浸告警发生的位置，并以颜色、闪烁等作为明显提示； | 项 | 1 |
| 8 | 设备接入展示模块 | 实时监控机房消防状态，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示； | 项 | 1 |
| 9 | 短信/语音二合一模块 | 支持4G全网通，支持语音拨号告警 | 个 | 1 |
| 10 | 红外微波双鉴探测器 | 红外+微波双鉴 | 1 | 1 |
| 11 | 声光告警器 | 红色，声压指数：≧108dB（300mm），闪光频率：200次/分钟±10% | 台 | 1 |
| 12 | 漏水检测模块 | 通过现场设置10m水浸线缆，对空调或可能发生漏水的位置进行监测 | 台 | 3 |
| 13 | 漏水检测线缆 |  | 台 | 3 |
| 14 | 温湿度传感器 | 带LCD显示功能，监测范围温度：-20~80℃，湿度0～100%RH | 台 | 4 |
| 15 | 烟雾探测器 | 传感器：红外光电传感器。 工作电压：DC12V。具体参数符合火灾自动报警系统设计规范GB50116-98。 报警指示：红色LED，支持工作运行时闪烁。 报警输出：继电器输出（常开、常闭可选）。 灵敏度等级：1级。工作环境：湿度：≤95%RH，温度：-10℃～+50℃。 检测到火警警情时，系统可通过短信、电话、多媒体语音等多种方式进行联动报警 | 台 | 4 |
| 16 | 视频监控系统 | 网络硬盘录像机，支持4个硬盘，支持32个网络摄像头。摄像头网络接口，需配套POE交换机连接摄像头一起使用，需满足与医院现有视频监控控制平台无缝对接。 | 台 | 1 |
| 17 | 红外半球式网络摄像机 | 第三方品牌，半球网络摄像头，支持 DC12V/POE 供电方式，200万高清 画质，支持 IP67 防护等级，需满足与医院现有视频监控控制平台无缝对接。 | 台 | 8 |
| 十一、运维管理系统 | 类别 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 运维管理系统 | 本次配置网络设备管理授权≥50个，应用管理授权≥25个，服务器管理授权≥40个。 平台基本能力： 1）能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理、统一报表管理； 3）系统支持部署到windows、linux平台，支持使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。必须支持系统安装，卸载，数据同步备份、数据恢复的可视化界面。 4）▲系统支持7500以上节点的数据采集要求，支持同时在线50以上运维操作员并发访问。须提供同等规模项目的证明文件。 1）▲支持代理和免代理两种模式，可根据不同的场景选择不同的监控模式，必须支持两种模式同时使用。必须提供截图 2）▲支持agent程序远程推送安装升级、安装环境自检等；必须提供截图 4）▲支持对应用监控采集分布式部署多个采集节点，可根据实际情况弹性扩展。必须具备动态冗余采集方式，当单个采集节点出现故障时，可通过界面操作，将该采集节点上的管理对象分配到其他采集节点上，以保证数据的完整性。必须提供截图 1）▲开放接口：提供丰富REST API的接口，官网网站可查，可供第三方系统调用。 网络监控： 1）支持多厂商设备管理，包含了设备的基本信息、接口信息、性能数据、面板信息、存储空间，离线自动删除和告警信息等。 2）▲可接收分析各类SNMP trap告警，完成基本格式的解析，并入库，系统预定义解析各类trap类型不小于8000条。 3）支持对网络设备指标支持最小5秒采集周期的实时性能监控 1)自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 1.配置文件的备份、恢复以及批量更新、设备软件的备份和升级等功能；同时提供设备配置的基线化版本管理，可以对配置文件的变化进行比较跟踪 IOM应用监控： 1）操作系统管理：提供对常见操作系统的监控管理,必须包括Windows、AIX、IBM AS400、FreeBSD/OpenBSD、HP-UX、Linux、Mac OS、Sun Solaris、中标麒麟、凝思磐石等，支持对疑似存在内存泄露的操作系统进行自动检测并发送告警信息 2）▲支持通过智能算法模型对操作系统内疑似内存泄露的进程进行检测、分析并告警。同时支持从不同维度检测占用资源高的进程并发送告警，包括TopN CPU利用率进程、TopN内存利用率进程等，并显示其变化趋势。支持对僵尸进程的数量统计以及每个僵尸进程详细信息的监控。必须提供截图 4) ▲支持通过HMC对小机进行管理，包括小机逻辑分区、虚拟处理器、镜像内存等信息的监控，必须提供截图。 1）▲数据库管理：提供对常见数据库服务器的监控管理,包括MySQL、Oracle、MS SQL、DB2、Informix、PostgreSQL、Sybase、Cache、达梦、虚谷、人大金仓、HBase等 1）▲平台需具备扩展性，必须支持自定义应用监控，不用修改原系统的任何代码，按照规则增加配置文件及脚本即可生成一种新的监控应用类型。指标的采集方式、展现形式及页面布局均可通过配置文件指定。支持手动输入shell脚本的方式进行自定义数据的采集并展现，必须提供截图 1）▲可通过SMI-S协议、SNMP协议或者RESTful协议对华为、H3C、DELL、IBM、EMC、Hitachi等存储设备进行集中监控管理。DELL必须支持SC、Equallogic PS系列；IBM必须支持DS、Storwize系列，EMC必须支持ISILON、CLARiiON、VPLEX系列，华为必须支持OceanStor系列，H3C必须支持P5730存储设备和OneStore零存储设备。必须提供截图。 1）▲平台需具备全面性，必须支持通过IPMI、SNMP和RESTful协议带外方式对主流厂商服务器进行硬件层面的精细化管理，例如服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态/风速、温度、电源功率/状态/模式、处理器状态/缓存/速度、内存大小/状态/频率、网卡状态相关信息的监控以及服务器远程控制。同时支持服务器硬件系统事件的采集，包括硬件错误事件，并支持将服务器系统事件转换为运维平台的告警信息。必须提供截图 1）▲虚拟化监控：提供对虚拟化的全面监控，包括CAS、Hyper-V、KVM、VMware、FusionCompute、PowerCenter、XenServer。对ESX，Hyper-V和KVM服务器以及其上运行的VM的相关性能指标项进行数据采集并监控。为了方便使用，必须支持虚拟拓扑展示，并实时感知vCenter，SCVMM和KVM的数据变化，如VM添加删除，将最新结果实时反馈到拓扑中。 告警管理： 1)支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警提示音、微信告警、APP告警，支持与现有短信平台进行对接 2)系统支持灵活定制告警级别，并支持持续出现、重复发生以及超过规定处理时间仍未解决的告警，指定升级告警的告警级别，支持重复告警过滤。 3) ▲可发现和定位设备深度故障，可接收分析各类SNMP trap告警，完成格式的解析，并入库，系统预定义解析超过8000种的trap类型，例如光模块失效告警、硬件故障告警等。 | 套 | 1 |
| 十二、机房搬迁 | 类别 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机房搬迁 | 要求： 1、为保证搬迁顺利进行和达到预期效果，投标人须在开标前自行联系采购单位进行现场勘查，了解现场环境； 2、搬迁后的线路（包括但不限于光纤、网络等）连接、调试工作，保证各类设备、系统运行通畅，但不能改变原有网络拓扑、架构、链接、规划等； 3、为保证采购人临床诊疗业务正常开展，业务中断时间不得超过8小时； 4、供应商需提供机房网络搬迁服务，提供医院网络架构的规划设计，网络设备迁移至中心机房，完成网络设备的实施部署、调试测试，实现全网网络设备与医院系统的对接入网。保障医院整体网络架构的安全可靠，使各业务系统能安全入网。 5、供应商需提供医院现有虚拟化平台的整体搬迁服务，对现有虚拟化平台上的医疗业务系统搬迁至中心机房，供应商需完成对医院内外网虚拟化平台的实施部署。供应商需确保医疗虚拟化平台搬迁过程中医疗业务的可用性及医疗数据的安全性。 6、供应商需提供医院现有网络安全设备的整体搬迁服务，对搬迁后的业务系统实现全面的安全防护，能对医院安全设备实施合并部署，对各个安全设备进行配置测试，对搬迁过程中出现的设备及业务故障进行快速处理。 8、搬迁过程中所需的全部材料等由供应商提供。 | 项 | 1 |