一 污水检测要求（环境管理要求）

表18自行监测及记录信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
| 1 | 废气 | 污水  处理  站周  界 |  | 温度,  湿度,  气压,  风速,  风向 | 甲烷 | 手工 |  | |  | |  |  | | 非连续采  样  至少4个 | 1次/季 | 环境空气  总烃、甲烷和非  甲烷总烃的测定  直接进样-  气相色谱法(HJ 604-2017) |  |
| 2 | 废气 | 污水  处理  站周  界 |  | 温度,  湿度,  气压,  风速,  风向 | 臭气浓度 | 手工 |  | |  | |  |  | | 非连续采  样  至少4个 | 1次/季 | 空气质量恶臭的测定  三点比较式臭袋  法 GBT 14675-  1993 |  |

47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
| 3 | 废气 | 污水  处理  站周  界 |  | 温度,  湿度,  气压,  风速,  风向 | 氨(氨气 ) | 手工 |  | |  | |  |  | | 非连续采  样  至少4个 | 1次/季 | 环境空气  氨的测定  次氯酸钠-  水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |  |
| 4 | 废气 | 污水  处理  站周  界 |  | 温度,  湿度,  气压,  风速,  风向 | 氯 | 手工 |  | |  | |  |  | | 非连续采  样  至少4个 | 1次/季 | 环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法(HJ 872—2017) |  |
| 5 | 废气 | 污水  处理  站周  界 |  | 温度,  湿度,  气压,  风速,  风向 | 硫化氢 | 手工 |  | |  | |  |  | | 非连续采  样  至少4个 | 1次/季 | 空气质量  硫化氢 甲硫醇  甲硫醚  二甲二硫的测定  气相色谱法  GB/T14678-1993 |  |
| 6 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排 | 流量 | pH值 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 12h/次 | 水质  pH值的测定  玻璃电极法 GB | 第三方检测公司1次/周检测， |

48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
|  |  |  | 口 |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | 6920-1986 |  |
| 7 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 色度 | 手工 |  | |  | |  |  | | / | / | / |  |
| 8 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/周 | 水质  悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 |  |
| 9 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/季 | 水质  五日生化需氧量  (BOD5)的测定  稀释与接种法  HJ505-2009 |  |
| 10 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 化学需氧 量 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/周 | 水质  化学需氧量的测  定 重铬酸盐法  HJ828-2017 |  |
| 11 | 废水 | DW001 | 污水 | 流量 | 阴离子表 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样 | 1次/季 | 水质 |  |

49

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
|  |  |  | 处理  站排  口 |  | 面活性剂 |  |  | |  | |  |  | | 至少3个  瞬时样 |  | 阴离子表面活性  剂的测定  流动注射-  亚甲基蓝分光光  度法(HJ 826-  2017) |  |
| 12 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 氨氮(NH 3-N) | 手工 |  | |  | |  |  | | / | / | / |  |
| 13 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 石油类 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/季 | 水质  石油类和动植物  油的测定  红外光度法  GB/T 16488-  1996 |  |
| 14 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排 | 流量 | 动植物油 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/季 | 水质  石油类和动植物  油类的测定 |  |

50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
|  |  |  | 口 |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | 红外分光光度法  HJ 637- 2012代替GB/T  16488-1996 |  |
| 15 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/季 | 水质  挥发酚的测定  溴化容量法 HJ  502-2009 |  |
| 16 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 流量 | 自动 | 否 | | 超声波流量计、数据采集传输仪、流量槽 | | 第二住院 楼 | 是 | |  |  |  |  |
| 17 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/季 | 水质  氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ 484—  2009 ) |  |

51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
| 18 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 总余氯(以Cl计) | 手工 |  | |  | |  |  | | / | / | / | 按照四川省生态环境厅《关于强化新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》要求，总余氯在接触池出口进行监测，监测频次为两  次/日，执行《医 |

52

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | 疗机构水污染物排放标准》  (GB  18466-2005)表  2中浓度限值。 |
| 19 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 粪大肠菌  群数/ (MPN/L) | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/月 | 医疗机构水污染  物排放标准(GB 18466-2005) |  |
| 20 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排  口 | 流量 | 肠道致病 菌 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/半 年 | 医疗机构水污染  物排放标准(GB 18466-2005) |  |
| 21 | 废水 | DW001 | 污水  处理  站排 | 流量 | 肠道病毒 | 手工 |  | |  | |  |  | | 瞬时采样  至少3个  瞬时样 | 1次/半 年 | 医疗机构水污染  物排放标准(GB 18466-2005) |  |

53

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源  类别/  监测类  别 | 排放口  编号/监  测点位 | 排放口  名称/监  测点位  名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监  测是否  联网 | 自动监测仪器名称 | | 自动监测设施安装位置 | | 自动监测设施  是否符合安装  、运行、维护  等管理要求 | 手工监测采  样方法及个数(2) | | 手工监测频次(3) | 手工测定方法(4 ) | 其他信息 |
|  |  |  | 口 |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |

注：(1)指气量、水量、温度、含氧量等项目。

(2)指污染物采样方法，如对于废水污染物： “混合采样(3个、 4个或5个混合) ”“瞬时采样(3个、 4个或5个瞬时样) ”；对于废气污染物： “连

续采样”“非连续采样(3个或多个) ”。

(3)指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、 1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

(4)指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

(5)根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

二 监测质量保证与质量控制要求:

按照HJ819、HJ/T373要求，根据自行监测方案及时开展监测，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。